## Pompa próżniowa
BZU.SM.2291-24/18 „Dostawa pomp próżniowych dla WPW Tomaszów Mazowiecki, układu pomiaru przepływów dla WPW Łódź i pomp ściekowych dla WSK"
Formularz asortymentowy.
| Część zamówienia: | 1 |  |  |  |  | Załącznik 4.1 do SIWZ
| Rodzaj zamówienia | Pompa próżniowa
| Lokalizacja obiektu: | WPW Tomaszów Mazowiecki Przepompownia Wody w Rokicinach.
| Miejscowość: | ul. Wodna 3 97-221 Rokiciny-Kolonia
| Ilość: | 2 | szt.
Nazwa(y) wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość wymagana. | Dopuszczalna odchyłka |  | Wartość oferowana. | Uwagi.
[5 empty] | Wartość | Jednostka
A. | Parametry techniczne
1 | Moc nominalna silnika | PZn | kW | 4 | ±1 | KW
2 | Prędkość obrotowa nominalna silnika | n | obr/min | 1450 | ±10 | %
3 | Wymagana wydajność pompy | Q | m3/h | 60-105 | ±10 | %
4 | Wymagane ciśnienie zasysania | P | hPa | 30-1000
5 | Napięcie zasilania (50Hz) | U | V | 400 |  |  |  | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
B. | Opis wyposażenia i konstrukcji
1 | Korpus pompy wykonany z: | - | - | stal nierdzewna lub staliwo lub żeliwo |  |  |  | spełnienie tego warunku musi wynikać z załączonej do oferty i do urządzenia dokumentacji technicznej producenta
2 | Wirnik pompy wykonany z: | - | - | stal nierdzewna lub staliwo lub brąz |  |  |  | spełnienie tego warunku musi wynikać z załączonej do oferty i do urządzenia dokumentacji technicznej producenta
3 | Przyłącze kołnierzowe Dn 40 mm z czterema otworami f14mm | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4 | Wymagane wyposażenie: sprzęgło, płyta fundamentowa, silnik | [6 empty] | Dopuszcza się możliwość montażu pompy na silniku (monoblok).
C. | Gwarancja
1 | Okres gwarancji | - | miesiąc | min. 24
2 | Czas naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia usterki | - | dzień | max. 5
3 | Punkty serwisowe na terenie Polski. | - | szt. | min. 2
D. | Dodatkowe wymagania:
1 | Wykonawca musi posiadać i dostarczyć Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia: instrukcję użytkowania producenta w języku polskim dla kompletnego urządzenia, deklarację zgodności WE, deklarację właściwości użytkowych oraz kartę gwarancyjną i adresy punktów serwisowych autoryzowanych przez producenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
2 | Nie jest wymagane zamontowanie pomp na stanowisku pracy.
3 | Miejsce dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, Pompownia Rokiciny, ul. Wodna 3, Rokiciny - Kolonia woj. łódzkie w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4 | Inne wymagania określone w projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 5a do SIWZ.
E | Załączniki do Oferty
2 | Karta katalogowa urządzenia
F | Oferta
1 | Producent urządzenia.
2 | Nazwa wyrobu.
3 | Inne elementy dostawy:
| Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |  |  |  | Uwaga:
Oznaczenie urządzenie odbieranego na etapie realizacji umowy musi być zgodne z podanym w formularzu asortymentowym.
| Miejscowość i data |  |  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

## Przylesie
BZU.SM.2291-24/18 „Dostawa pomp próżniowych dla WPW Tomaszów Mazowiecki, układu pomiaru przepływów dla WPW Łódź i pomp ściekowych dla WSK"
Formularz asortymentowy.
| Część zamówienia: | 2 |  |  |  |  | Załącznik 4.2 do SIWZ
| Rodzaj zamówienia | Pompa ściekowa
| Lokalizacja obiektu: | ul. Przylesie
| Miejscowość: | Łódź
| Ilość: | 1 | szt.
Nazwa(y) wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość wymagana. | Dopuszczalna odchyłka |  | Wartość oferowana. | Uwagi.
[5 empty] | Wartość | Jednostka
A. | Parametry techniczne
1 | Wymagana wydajność pompy (objętościowe natężenie przepływu) | Q | dm3/s | 17.4 | ±3 | %
2 | Wymagana wysokość podnoszenia pompy dla wydajności pompy deklarowanej w punkcie 1. | H | m | 18.2 | ±3 | %
3 | Maksymalna wydajność. | Qmax | dm3/s | 228 | ±3 | %
4 | Maksymalna wysokość podnoszenia przy wydajności równej zero. | Hmax | m H2O | 24.6 | ±3 | %
5 | Rzeczywista średnica wirnika | - | mm
6 | Króciec pompy kołnierzowy DIN, o wymiarach: | - | -
| - tłoczny | DNt | mm | 100
7 | Max. wielkość części stałych | - | mm | 80
8 | Maksymalne zapotrzebowanie mocy przez pompę, odczytane z charakterystyki pompy P2=f(Q) | P2 | kW
9 | Moc podana na tabliczce znamionowej silnika (karcie katalogowej silnika). | PZn | kW | 7.5
10 | Prędkość nominalna | - | obr/min | 1400 | +5 | %
11 | Składowa związana z przesunięciem fazowym między pierwszą harmoniczną prądu i napięciem. | cos f | -
B. | Opis wyposażenia i konstrukcji
1 | Wirnik pompy wykonany z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
2 | Korpus pompy wykonany z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
3 | Korpus silnika wykonane z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
4 | Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | - | - | IP68 |  |  |  | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
5 | Klasa izolacji (IEC 85) | - | - | F |  |  |  | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
6 | Czujnik wilgoci | - | - | tak
7 | Długość kabla zasilającego | L | m | min. 10
8 | Typ kabla zasilającego | - | -
C. | Gwarancja
1 | Okres gwarancji | - | miesiąc | min. 24
2 | Punkty serwisowe na terenie Polski. | - | szt. | min. 2
D. | Dodatkowe wymagania:
1 | Napięcie zasilania silnika U=3x400V. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
2 | Typ wirnika - jednokanałowy | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
3 | Pompa bez płaszcza chłodzącego | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4 | Rozruch silnika - gwiazda / trójkąt | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
5 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia instrukcję użytkowania producenta w języku polskim dla pompy i silnika. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
6 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia deklarację zgodności WE. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
7 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia karty gwarancyjne oraz adresy co najmniej dwóch punktów serwisowych na terytorium Polski. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
8 | Miejsce dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Graniczna 54, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
9 | Pompa powinna być kompatybilna z istniejącymi w przepompowni stopami sprzęgającymi Ø 100 mm dla zamontowanych tam pomp firmy GRUNDFOS SE1.80.100.75.4.51D
10 | Inne wymagania określone w projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 5c do SIWZ.
1 | Karty katalogowe pompy, przyłącza do rur pompowych i silnika wraz z przewodem, które będą zawierać między innymi: rysunki konstrukcyjne, pełną charakterystykę pracy pompy. (H = f(Q), ηpompy = f(Q), Pompy=f(Q)) i silnika , szczegółowe opisy parametrów itp. ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w punktach: A; B; D.
F | Oferta
1 | Producent urządzenia.
2 | Nazwa wyrobu.
3 | Inne elementy dostawy:
| Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |  |  |  | Uwaga:
Oznaczenie urządzenie odbieranego na etapie realizacji umowy musi być zgodne z podanym w formularzu asortymentowym.
| Miejscowość i data |  |  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

## Ozdobna
BZU.SM.2291-24/18 „Dostawa pomp próżniowych dla WPW Tomaszów Mazowiecki, układu pomiaru przepływów dla WPW Łódź i pomp ściekowych dla WSK"
Formularz asortymentowy.
| Część zamówienia: | 3 |  |  |  |  | Załącznik 4.3 do SIWZ
| Rodzaj zamówienia | Pompa ściekowa
| Lokalizacja obiektu: | ul. Ozdobna
| Miejscowość: | Łódź
| Ilość: | 1 | szt.
Nazwa(y) wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość wymagana. | Dopuszczalna odchyłka |  | Wartość oferowana. | Uwagi.
[5 empty] | Wartość | Jednostka
A. | Parametry techniczne
1 | Wymagana wydajność pompy (objętościowe natężenie przepływu) | Q | dm3/s | 17.1 | ±3 | %
2 | Wymagana wysokość podnoszenia pompy dla wydajności pompy deklarowanej w punkcie 1. | H | m | 15.1 | ±3 | %
3 | Maksymalna wydajność. | Qmax | dm3/s | 140 | ±3 | %
4 | Maksymalna wysokość podnoszenia przy wydajności równej zero. | Hmax | m H2O | 21.3 | ±3 | %
5 | Rzeczywista średnica wirnika | - | mm
6 | Króciec pompy kołnierzowy DIN, o wymiarach: | - | -
| - tłoczny | DNt | mm | 80
7 | Max. wielkość części stałych | - | mm | 80
8 | Maksymalne zapotrzebowanie mocy przez pompę, odczytane z charakterystyki pompy P2=f(Q) | P2 | kW
9 | Moc podana na tabliczce znamionowej silnika (karcie katalogowej silnika). | PZn | kW | 5.5
10 | Prędkość nominalna | - | obr/min | 1400 | +5 | %
11 | Składowa związana z przesunięciem fazowym między pierwszą harmoniczną prądu i napięciem. | cos f | -
B. | Opis wyposażenia i konstrukcji
1 | Wirnik pompy wykonany z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
2 | Korpus pompy wykonany z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
3 | Korpus silnika wykonane z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
4 | Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | - | - | IP68 |  |  |  | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
5 | Klasa izolacji (IEC 85) | - | - | F |  |  |  | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
6 | Czujnik wilgoci | - | - | tak
7 | Długość kabla zasilającego | L | m | ³10
8 | Typ kabla zasilającego | - | -
C. | Gwarancja
1 | Okres gwarancji | - | miesiąc | min. 24
2 | Punkty serwisowe na terenie Polski. | - | szt. | min. 2
D. | Dodatkowe wymagania:
1 | Napięcie zasilania silnika U=3x400V. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
2 | Typ wirnika - jednokanałowy | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
3 | Pompa bez płaszcza chłodzącego | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4 | Rozruch silnika - gwiazda / trójkąt | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
5 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia instrukcję użytkowania producenta w języku polskim dla pompy i silnika. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
6 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia deklarację zgodności WE. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
7 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia karty gwarancyjne oraz adresy co najmniej dwóch punktów serwisowych na terytorium Polski. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
8 | Miejsce dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Graniczna 54, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
9 | Pompa powinna być kompatybilna z istniejącymi w przepompowni stopami sprzęgającymi Ø 80 mm dla zamontowanych tam pomp firmy GRUNDFOS SE1.80.80.55.4.51D
10 | Inne wymagania określone w projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 5c do SIWZ.
E | Załączniki do Oferty:
1 | Karty katalogowe pompy, przyłącza do rur pompowych i silnika wraz z przewodem, które będą zawierać między innymi: rysunki konstrukcyjne, pełną charakterystykę pracy pompy. (H = f(Q), ηpompy = f(Q), Pompy=f(Q)) i silnika , szczegółowe opisy parametrów itp. ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w punktach: A; B; D.
F | Oferta
1 | Producent urządzenia.
2 | Nazwa wyrobu.
3 | Inne elementy dostawy:
| Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |  |  |  | Uwaga:
Oznaczenie urządzenie odbieranego na etapie realizacji umowy musi być zgodne z podanym w formularzu asortymentowym.
| Miejscowość i data |  |  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

## Gajcego
BZU.SM.2291-24/18 „Dostawa pomp próżniowych dla WPW Tomaszów Mazowiecki, układu pomiaru przepływów dla WPW Łódź i pomp ściekowych dla WSK"
Formularz asortymentowy.
| Część zamówienia: | 4 |  |  |  |  | Załącznik 4.4 do SIWZ
| Rodzaj zamówienia | Pompa ściekowa
| Lokalizacja obiektu: | ul. Gajcego
| Miejscowość: | Łódź
| Ilość: | 1 | szt.
Nazwa(y) wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość wymagana. | Dopuszczalna odchyłka |  | Wartość oferowana. | Uwagi.
[5 empty] | Wartość | Jednostka
A. | Parametry techniczne
1 | Wymagana wydajność pompy (objętościowe natężenie przepływu) | Q | dm3/s | 30.9 | ±3 | %
2 | Wymagana wysokość podnoszenia pompy dla wydajności pompy deklarowanej w punkcie 1. | H | m | 29.4 | ±3 | %
3 | Maksymalna wydajność. | Qmax | dm3/s | 144 | ±3 | %
4 | Maksymalna wysokość podnoszenia przy wydajności równej zero. | Hmax | m H2O | 53 | ±3 | %
5 | Rzeczywista średnica wirnika | - | mm
6 | Króciec pompy kołnierzowy DIN, o wymiarach: | - | -
| - tłoczny | DNt | mm | 80
7 | Max. wielkość części stałych | - | mm
8 | Maksymalne zapotrzebowanie mocy przez pompę, odczytane z charakterystyki pompy P2=f(Q) | P2 | kW
9 | Moc podana na tabliczce znamionowej silnika (karcie katalogowej silnika). | PZn | kW | 15
10 | Prędkość nominalna | - | obr/min | 2900 | +5 | %
11 | Składowa związana z przesunięciem fazowym między pierwszą harmoniczną prądu i napięciem. | cos f | -
B. | Opis wyposażenia i konstrukcji
1 | Wirnik pompy wykonany z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
2 | Korpus pompy wykonany z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
3 | Korpus silnika wykonane z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
4 | Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | - | - | IP68 |  |  |  | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
5 | Klasa izolacji (IEC 85) | - | - | F |  |  |  | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
6 | Czujnik wilgoci | - | - | tak
7 | Długość kabla zasilającego | L | m | ³10
8 | Typ kabla zasilającego | - | -
C. | Gwarancja
1 | Okres gwarancji | - | miesiąc | min. 24
2 | Punkty serwisowe na terenie Polski. | - | szt. | min. 2
D. | Dodatkowe wymagania:
1 | Napięcie zasilania silnika U=3x400V. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
2 | Typ wirnika - półotwarty | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
3 | Pompa bez płaszcza chłodzącego | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4 | Rozruch silnika - gwiazda / trójkąt | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
5 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia instrukcję użytkowania producenta w języku polskim dla pompy i silnika. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
6 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia deklarację zgodności WE. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
7 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia karty gwarancyjne oraz adresy co najmniej dwóch punktów serwisowych na terytorium Polski. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
8 | Miejsce dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Graniczna 54, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
9 | Pompa powinna być kompatybilna z istniejącymi w przepompowni stopami sprzęgającymi dla zamontowanych tam pomp firmy FLYGT NP3153.181SH/272
10 | Inne wymagania określone w projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 5c do SIWZ.
E | Załączniki do Oferty:
1 | Karty katalogowe pompy, przyłącza do rur pompowych i silnika wraz z przewodem, które będą zawierać między innymi: rysunki konstrukcyjne, pełną charakterystykę pracy pompy. (H = f(Q), ηpompy = f(Q), Pompy=f(Q)) i silnika , szczegółowe opisy parametrów itp. ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w punktach: A; B; D.
F | Oferta
1 | Producent urządzenia.
2 | Nazwa wyrobu.
3 | Inne elementy dostawy:
| Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |  |  |  | Uwaga:
Oznaczenie urządzenie odbieranego na etapie realizacji umowy musi być zgodne z podanym w formularzu asortymentowym.
| Miejscowość i data |  |  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

## Oazowa
BZU.SM.2291-24/18 „Dostawa pomp próżniowych dla WPW Tomaszów Mazowiecki, układu pomiaru przepływów dla WPW Łódź i pomp ściekowych dla WSK"
Formularz asortymentowy.
| Część zamówienia: | 5 |  |  |  |  | Załącznik 4.5 do SIWZ
| Rodzaj zamówienia | Pompa ściekowa
| Lokalizacja obiektu: | ul. Oazowa
| Miejscowość: | Łódź
| Ilość: | 1 | szt.
Nazwa(y) wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość wymagana. | Dopuszczalna odchyłka |  | Wartość oferowana. | Uwagi.
[5 empty] | Wartość | Jednostka
A. | Parametry techniczne
1 | Wymagana wydajność pompy (objętościowe natężenie przepływu) | Q | dm3/s | 4.01 | ±3 | %
2 | Wymagana wysokość podnoszenia pompy dla wydajności pompy deklarowanej w punkcie 1. | H | m | 17.6 | ±3 | %
3 | Maksymalna wydajność. | Qmax | dm3/s | 45 | ±3 | %
4 | Maksymalna wysokość podnoszenia przy wydajności równej zero. | Hmax | m H2O | 21.4 | ±3 | %
5 | Rzeczywista średnica wirnika | - | mm
6 | Króciec pompy kołnierzowy DIN, o wymiarach: | - | -
| - tłoczny | DNt | mm | 80
7 | Max. wielkość części stałych | - | mm | 65
8 | Maksymalne zapotrzebowanie mocy przez pompę, odczytane z charakterystyki pompy P2=f(Q) | P2 | kW
9 | Moc podana na tabliczce znamionowej silnika (karcie katalogowej silnika). | PZn | kW | 3
10 | Prędkość nominalna | - | obr/min | 2900 | +5 | %
11 | Składowa związana z przesunięciem fazowym między pierwszą harmoniczną prądu i napięciem. | cos f | -
B. | Opis wyposażenia i konstrukcji
1 | Wirnik pompy wykonany z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
2 | Korpus pompy wykonany z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
3 | Korpus silnika wykonane z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
4 | Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | - | - | IP68 |  |  |  | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
5 | Klasa izolacji (IEC 85) | - | - | F |  |  |  | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
6 | Czujnik wilgoci | - | - | tak
7 | Długość kabla zasilającego | L | m | ³10
8 | Typ kabla zasilającego | - | -
C. | Gwarancja
1 | Okres gwarancji | - | miesiąc | min. 24
2 | Punkty serwisowe na terenie Polski. | - | szt. | min. 2
D. | Dodatkowe wymagania:
1 | Napięcie zasilania silnika U=3x400V. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
2 | Typ wirnika - vortex | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
3 | Pompa bez płaszcza chłodzącego | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4 | Rozruch silnika - gwiazda / trójkąt | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
5 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia instrukcję użytkowania producenta w języku polskim dla pompy i silnika. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
6 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia deklarację zgodności WE. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
7 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia karty gwarancyjne oraz adresy co najmniej dwóch punktów serwisowych na terytorium Polski. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
8 | Miejsce dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Graniczna 54, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
9 | Pompa powinna być kompatybilna z istniejącymi w przepompowni stopami sprzęgającymi Ø 80 mm dla zamontowanych tam pomp firmy GRUNDFOS SEV.65.80.30.2.50D
10 | Inne wymagania określone w projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 5c do SIWZ.
E | Załączniki do Oferty:
1 | Karty katalogowe pompy, przyłącza do rur pompowych i silnika wraz z przewodem, które będą zawierać między innymi: rysunki konstrukcyjne, pełną charakterystykę pracy pompy. (H = f(Q), ηpompy = f(Q), Pompy=f(Q)) i silnika , szczegółowe opisy parametrów itp. ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w punktach: A; B; D.
F | Oferta
1 | Producent urządzenia.
2 | Nazwa wyrobu.
3 | Inne elementy dostawy:
| Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |  |  |  | Uwaga:
Oznaczenie urządzenie odbieranego na etapie realizacji umowy musi być zgodne z podanym w formularzu asortymentowym.
| Miejscowość i data |  |  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

## Podmokła
BZU.SM.2291-24/18 „Dostawa pomp próżniowych dla WPW Tomaszów Mazowiecki, układu pomiaru przepływów dla WPW Łódź i pomp ściekowych dla WSK"
Formularz asortymentowy.
| Część zamówienia: | 6 |  |  |  |  | Załącznik 4.6 do SIWZ
| Rodzaj zamówienia | Pompa ściekowa
| Lokalizacja obiektu: | ul. Podmokła
| Miejscowość: | Łódź
| Ilość: | 1 | szt.
Nazwa(y) wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość wymagana. | Dopuszczalna odchyłka |  | Wartość oferowana. | Uwagi.
[5 empty] | Wartość | Jednostka
A. | Parametry techniczne
1 | Wymagana wydajność pompy (objętościowe natężenie przepływu) | Q | dm3/s | 4.85 | ±3 | %
2 | Wymagana wysokość podnoszenia pompy dla wydajności pompy deklarowanej w punkcie 1. | H | m | 12.9 | ±3 | %
3 | Maksymalna wydajność. | Qmax | dm3/s | 45 | ±3 | %
4 | Maksymalna wysokość podnoszenia przy wydajności równej zero. | Hmax | m H2O | 18 | ±3 | %
5 | Rzeczywista średnica wirnika | - | mm
6 | Króciec pompy kołnierzowy DIN, o wymiarach: | - | -
| - tłoczny | DNt | mm | 80
7 | Max. wielkość części stałych | - | mm | 65
8 | Maksymalne zapotrzebowanie mocy przez pompę, odczytane z charakterystyki pompy P2=f(Q) | P2 | kW
9 | Moc podana na tabliczce znamionowej silnika (karcie katalogowej silnika). | PZn | kW | 2.2
10 | Prędkość nominalna | - | obr/min | 2800 | +5 | %
11 | Składowa związana z przesunięciem fazowym między pierwszą harmoniczną prądu i napięciem. | cos f | -
B. | Opis wyposażenia i konstrukcji
1 | Wirnik pompy wykonany z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
2 | Korpus pompy wykonany z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
3 | Korpus silnika wykonane z: | - | - | żeliwo szare lub stal nierdzewna |  |  |  | *)
4 | Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | - | - | IP68 |  |  |  | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
5 | Klasa izolacji (IEC 85) | - | - | F |  |  |  | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
6 | Czujnik wilgoci | - | - | tak
7 | Długość kabla zasilającego | L | m | ³10
8 | Typ kabla zasilającego | - | -
C. | Gwarancja
1 | Okres gwarancji | - | miesiąc | min. 24
2 | Punkty serwisowe na terenie Polski. | - | szt. | min. 2
D. | Dodatkowe wymagania:
1 | Napięcie zasilania silnika U=3x400V. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
2 | Typ wirnika - vortex | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
3 | Pompa bez płaszcza chłodzącego | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4 | Rozruch silnika - gwiazda / trójkąt | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
5 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia instrukcję użytkowania producenta w języku polskim dla pompy i silnika. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
6 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia deklarację zgodności WE. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
7 | Wykonawca oświadcza, że posiada i dostarczy Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia karty gwarancyjne oraz adresy co najmniej dwóch punktów serwisowych na terytorium Polski. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
8 | Miejsce dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Graniczna 54, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
9 | Pompa powinna być kompatybilna z istniejącymi w przepompowni stopami sprzęgającymi Ø 80 mm dla zamontowanych tam pomp firmy GRUNDFOS SEV.65.80.22.2.50D
10 | Inne wymagania określone w projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 5c do SIWZ.
E | Załączniki do Oferty:
1 | Karty katalogowe pompy, przyłącza do rur pompowych i silnika wraz z przewodem, które będą zawierać między innymi: rysunki konstrukcyjne, pełną charakterystykę pracy pompy. (H = f(Q), ηpompy = f(Q), Pompy=f(Q)) i silnika , szczegółowe opisy parametrów itp. ze szczególnym uwzględnieniem parametrów określonych w punktach: A; B; D.
F | Oferta
1 | Producent urządzenia.
2 | Nazwa wyrobu.
3 | Inne elementy dostawy:
| Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) |  |  |  | Uwaga:
Oznaczenie urządzenie odbieranego na etapie realizacji umowy musi być zgodne z podanym w formularzu asortymentowym.
| Miejscowość i data |  |  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

## Układ pomiarowy przepływu B10
BZU.SM.2291-24/18 „Dostawa pomp próżniowych dla WPW Tomaszów Mazowiecki, układu pomiaru przepływów dla WPW Łódź i pomp ściekowych dla WSK"
Formularz asortymentowy.
| Część zamówienia: | 7 |  |  |  |  | Załącznik 4.7 do SIWZ
| Rodzaj zamówienia | Przepływomierz elektromagnetyczny DN 100 do wody pitnej
| Lokalizacja obiektu: | WPW Łódź studnia nr B-10 ujęcie Teofilów
| Miejscowość: | Ul. Traktorowa, Łódź
| Ilość: | 1 | szt.
Nazwa(y) wykonawcy(ów)
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Lp. | Parametr | Symbol | Jednostka | Wartość wymagana. | Dopuszczalna odchyłka |  | Wartość oferowana. | Uwagi.
[5 empty] | Wartość | Jednostka
A. | Parametry techniczne
1 | Średnica kształtki pomiarowej | Dn | mm | 100
2 | Sygnały wyjściowe z miernika:
2.1 | wyjście prądowe aktywne | I | mA | 4 - 20 |  |  |  | Wyjście prądowe aktywne
2.2 | wyjście cyfrowe szeregowe | _ | _ | RS485 |  |  |  | Standard sieci: PROFIBUS DP
2.3 | wyjście impulsowe | _ | _ | _
2.4 | Napięcie zasilania (50Hz) | U | V | 230
B. | Opis wyposażenia i konstrukcji
1 | Kształtka pomiarowa kołnierzowa PN10
2 | Czujnik do zabudowy poziomej
3 | Wewnętrzna wykładzina wykonana z: |  |  | polipropylenu lub elastomeru lub gumy twardej
4 | Wymagana temperatura pracy - temperatura medium | T | ⁰C | 10 - 15
5 | Minimalny stopień ochrony dla przetwornika |  |  | IP 67
6 | Elektroda potencjału odniesienia
7 | Natężenie przepływu mierzonego medium (wartość robocza) | Q | m3/h | ≤ 100
C. | Gwarancja
1 | Okres gwarancji | - | miesiąc | min. 12
2 | Czas naprawy gwarancyjnej od momentu zgłoszenia usterki | - | dzień | max. 5
3 | Punkty serwisowe na terenie Polski. | - | szt. | min. 2
D. | Dodatkowe wymagania:
1 | Mierzone parametry:
1.1 | natężenie przepływu - podawane w m3/h | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
1.2 | suma objętości cieczy - podawane w m3, | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
1.3 | prędkość wody - podawany w m/s | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
2 | Dokładność pomiaru minimum ±0,5%, potwierdzona protokołem kalibracji na mokro. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
3 | Przetwornik i czujnik musi być o konstrukcji rozdzielczej (dopuszcza się wykonanie umożliwiające bezpośredni montaż przetwornika na czujniku), gdzie przetwornik będzie zlokalizowany w odległosci ok. 50 m od czujnika | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4 | Przetwornik musi być wyposażony w panel odczytowy i klawiaturę do wprowadzania parametrów. Możliwość odczytu: | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4.1 | stanu licznika | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4.2 | prędkości przepływu | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4.3 | przepływu chwilowego | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4.4 | wyjścia prądowego | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
4.5 | komunikatów awarii | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
5 | Menu w języku polskim. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
6 | Przewód łączący czujnik z przetwornikiem o długości 50 m | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
7 | Czujnik przepływu musi mieć aktualny atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH w Warszawie lub inny równoważny dokument innej jednostki akredytowanej, zezwalający na zastosowanie urządzenia w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi/do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
8 | Wykonawca musi posiadać i dostarczyć Zamawiającemu na etapie odbioru urządzenia: instrukcję użytkowania producenta w języku polskim dla kompletnego urządzenia, deklarację zgodności WE, potwierdzenie stopnia ochrony IP67 oraz kartę gwarancyjną i adresy punktów serwisowanych autoryzowanych przez producenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
9 | Nie jest wymagany montaż urządzenia na rurociągu. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
10 | Miejsce dostawy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, SUW Dąbrowa, ul. Bławatna 19/21, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00. | [6 empty] | Nie dopuszcza się innego rozwiązania
11 | Inne wymagania - określone w projekcie Umowy stanowiącej Załącznik nr 5c do SIWZ.
E | Załączniki do Oferty
1 | Karta katalogowa urządzenia
2 | Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie lub Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH w Warszawie lub inny równoważny dokument innej jednostki akredytowanej, zezwalający na zastosowanie urządzenia w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi/do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
F | Oferta
1 | Producent urządzenia.
2 | Nazwa wyrobu.
3 | Inne elementy dostawy:
| Pieczęć(się) Wykonawcy(ów) |  |  |  | Uwaga:
Oznaczenie urządzenie odbieranego na etapie realizacji umowy musi być zgodne z podanym w formularzu asortymentowym.
| Miejscowość i data |  |  | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)